「三重及蘆洲區域供水管網改善計畫-
「蘆北配水池加壓站自來水管線工程(一)」
招商說明會會議紀錄
1. 時間：114年04月22日下午14時00分
2. 地點：北工處B1會議室
3. 主持人：陳副處長信利 記錄：蘇柔瑩
4. 出席單位：如出席人員名冊
5. 與會單位意見:
(一)A廠商:
1. 本案施工範圍是否屬需申請河川公地使用許可。
  本處回復:旨案工程位於淡水河河川區域範圍內，後續需依水利法相關規定檢附相關書件向新北市政府水利局提出河川公地使用許可申請，其相關申請許可作業費用已納入本案預算。
2. 有關設計圖說節點2到達坑設計位置位於分隔島上易有交通瓶頸、箱涵及台電等其他相關管線，其開坑位置建議調整。
  本處回復:節點2工作井位置，經評估後再調整開坑位置。
3. 本工程於道路施工編列義交人員的時數建議於交叉路口一天以3人或增加推進施工時需增加時數?
  本處回復:有關義交時數本案原則依1天3人計算，考量路口處人、車交通安全再酌增時數，實際時數需依已核定交維計畫書配置人員計價。
4. 施工地點位於高灘地綠帶上抽排水費用建議以天計算。
本處回復:施工範圍屬高灘綠帶地部分因位於淡水河河川區域範圍內，考量抽排水作業係依實作天數計價尚屬合理，配合修正調整工項。
(二)B廠商:
1. 工作井鋼襯版位於河川地有漏水疑慮，是否適合使用鋼襯板待評估，建議考量其他工法，如鋼板樁或沉箱。
  本處回復:經查本案工區鄰近(詳臺北都會大眾捷運系統環狀線北環段DF116設計標)工程地質鑽孔資料顯示，地質深度26.4M內為灰色粉土質黏土夾貝屑，經查本工程地質係符合鋼軌樁(含鋼襯板)擋土設施，工作井採鋼襯版配合地質改良止水工法、點井抽水，故不再變更其他工法。
2. 推進工程加強環、土方數量、鏡面框、孔蓋數量，應在檢視。
  本處回復:有關數量疑義部分，另再檢核計算。
3. 固定台是以175kg/cm2或210kg/cm2計算?
  本處回復:本案固定台均以210kg/cm2計算。
4. 建議可編列鋼板樁擋土工項。
  本處回復:因工區部分涉及高灘地綠帶上，考量地下水或堤防結構安全之需將新增鋼板樁擋土設施預算工項，俟現況需求使用。
5. 工區位於河川高灘地，因應颱風及洪水期需撤離工區，應增加撤收機具動員相關費用。
  本處回復:本案屬河川工地範圍依防汛緊急應變計畫規定，因應颱風期間施工機具需移至適當場所設置儲置場，其工地撤收機具動員相關費用係有必要性，故再新增此預算工項。
6. 營建廢棄物是否需採計百分比不同編列單價計算。
  本處回復:本案營建廢棄物係指木材、金屬、玻璃、塑膠等不屬於土石方之垃圾，其開挖後疑似廢棄土方，可先行暫置土方近運，並以營建混合物廢棄物分類後，依數量計價，其相關工項本案已納入本案預算。
  陸、結論:
1. 感謝與會廠商提供寶貴意見供本處作為檢討修正之參考，研議後檢討納入本案相關設計預算及招標文件。
2. 屆時修正後上網公告，屆時歡迎各位優良廠商踴躍參與投標。

柒、散會：下午14時40分	。